## 工程量清单
5G基站工程量清单
序号 | 工作类别 | 具体工作项 | 预估工时(人天) | 工作内容/技术要求 | 备注
1 | 天馈系统 | 天线安装 | 2 | 3个AAU/天线安装、固定、防水处理 安装位置：15米支撑杆第二、三层 | 含吊装、机械工具
2 | 天馈系统 | 支撑杆安装 | 1.5 | 15米支撑杆架设、基础浇筑、接地 需起重设备配合 | 含材料运输
3 | 天馈系统 | 天馈线敷设 | 1 | 射频电缆敷设、固定、接地 长度约30-50米/扇区 | 含接头制作
4 | 天馈系统 | 天线调测 | 0.5 | 方向角调整、下倾角校准 方位角精度±1°，俯仰角±0.1° | 需GPS定位仪
5 | 电源系统 | 开关电源安装 | 1.5 | 开关电源柜安装、固定、接线 含8个50A整流模块 | 含面板安装
6 | 电源系统 | 电池组安装 | 1 | 铅酸电池500Ah×2组 + 锂电池50Ah×1组 搬运、固定、连接、防腐处理 | 需搬运设备
7 | 电源系统 | 直流配电架 | 0.5 | 直流配电单元安装、接线 负荷电流400A | 含熔丝配置
8 | 电源系统 | 交流配电箱 | 0.5 | 380V交流配电箱安装 进线电缆25mm²铜芯 | 含计量装置
9 | 电缆布线 | 电力电缆敷设 | 2.5 | 380V电力电缆200米敷设 规格：铜芯25mm² 含穿管/桥架敷设 | 需电缆沟开挖
10 | 电缆布线 | 直流电缆敷设 | 1.5 | 400A直流正负极缆敷设 长度约50米/路 | 含绝缘处理
11 | 电缆布线 | 接地系统 | 1 | 接地体埋设、接地线敷设 接地电阻≤5Ω | 含土壤处理
12 | 机房配套 | 空调安装 | 0.5 | 2台3匹空调安装、固定 冷媒管敷设、保温 | 含支架制作
13 | 机房配套 | 走线架安装 | 1 | 室内外走线架安装、固定 长度约30米 | 含膨胀螺栓
14 | 机房配套 | 监控/消防 | 0.5 | 监控摄像头、烟感、温感安装 火灾报警系统接入 | 可选，按需
15 | 调测优化 | 设备加电测试 | 0.5 | 逐级加电、电压测试 开关电源模块均流测试 | 需仪表：万用表
16 | 调测优化 | 驻波比测试 | 0.5 | 天馈系统VSWR测试 要求：VSWR≤1.5 | 需驻波比测试仪
17 | 调测优化 | 功率校准 | 0.5 | 发射功率校准、告警测试 单模块功率50A | 需功率计
18 | 调测优化 | 网络优化 | 1.5 | 邻区规划、参数配置 覆盖测试、干扰排查 | 需路测软件
19 | 其他 | 施工准备 | 1 | 现场勘察、材料准备 工器具准备、安全措施 | 含图纸会审
20 | 其他 | 资料整理 | 0.5 | 竣工图纸编制 测试记录、验收报告 | 按规范要求
合计
说明：
1. 预估工时为单人工作量，实际施工可并行缩短工期
2. 高空作业需配备安全防护设备及专业资质
3. 电力施工需当地供电部门配合审批
4. 调测优化需具备运营商入网许可资质
5. 总工时约15.5人天，建议安排2-3人团队，工期约5-7个工作日
6. 所有工作量基于图纸估算，具体以现场实际情况为准