## 5G-700M报告页
5G工程自检表（室外站）
基站描述
| 站名： | CBN-江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H | [10 empty] | 日期： |  | 2025-09-25
| 地址： | 广东省江门市鹤山沙坪镇中东西大墩村381号(华景轩背后)5层梯间天面 | [10 empty] | 区县： |  | 鹤山市
| 通道数： | 4T4R | [10 empty] | 站型： |  | 室外
| 设备类型： |  | R9214H S7200(W)
参数验证
基站参数
[5 empty] | 设计方案数据 |  |  | 实测数据 |  |  | 验证通过 |  |  |  | 备注
| 经度（度） |  |  |  | 112.9593 |  |  | 112.9593 | [6 empty] | 精确到小数点至少后5位
| 纬度（度） |  |  |  | 22.7816 |  |  | 22.7816 | [6 empty] | 精确到小数点至少后5位
| TAC |  |  |  | 1343491 |  |  | 1343491 |  |  | 通过
| G-NodeB ID |  |  |  | 460-00-12683094 |  |  | 460-00-12683094 |  |  | 通过
| 小区参数 |  |  |  | CBN-江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H-0711 |  |  |  | CBN-江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H-0712 |  |  |  |  | CBN-江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H-0713 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 设计方案数据 |  | 实测数据 | 结果 | 设计方案数据 | 实测数据 |  | 结果 |  | 设计方案数据 |  | 实测数据 | 结果
小区CGI |  |  |  |  | 460-00-12683094-1 |  | 460-00-12683094-1 | 通过 | 460-00-12683094-2 | 460-00-12683094-2 |  | 通过 |  | 460-00-12683094-3 |  | 460-00-12683094-3 | 通过
经度 |  |  |  |  | 112.9593 |  | 112.9593 | 通过 | 112.9593 | 112.9593 |  | 通过 |  | 112.9593 |  | 112.9593 | 通过
纬度 |  |  |  |  | 22.7816 |  | 22.7816 | 通过 | 22.7816 | 22.7816 |  | 通过 |  | 22.7816 |  | 22.7816 | 通过
带宽 |  |  |  |  | 2*30 |  | 2*30 | 通过 | 2*30 | 2*30 |  | 通过 |  | 2*30 |  | 2*30 | 通过
天线挂高（米） |  |  |  |  | 18 |  | 18 | 通过 | 18 | 18 |  | 通过 |  | 18 |  | 18 | 通过
方位角（度） |  |  |  |  | 40 |  | 40 | 通过 | 190 | 190 |  | 通过 |  | 290 |  | 290 | 通过
总下倾角（度） |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 通过 | 4 | 4 |  | 通过 |  | 4 |  | 4 | 通过
预制电下倾（度） |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 通过 | 2 | 2 |  | 通过 |  | 2 |  | 2 | 通过
机械下倾角（度） |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 通过 | 2 | 2 |  | 通过 |  | 2 |  | 2 | 通过
天线型号 |  |  |  |  | 4448天线（160M） |  | 4448天线（160M） | 通过 | 4448天线（160M） | 4448天线（160M） |  | 通过 |  | 4448天线（160M） |  | 4448天线（160M） | 通过
工程自检结论
| 是否通过： |  |  |  | 是
单位 | [5 empty] | 姓名 |  |  | 日期 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 签名
工程建设中心 | [5 empty] | 郭小喜 |  |  | 2025-09-25 |  |  |  | 13822381223 |  |  |  | 郭小喜
施工单位 | [5 empty] | 黄炳锐 |  |  | 2025-09-25 |  |  |  | 18823068009 |  |  |  | 黄炳锐
厂家 | [5 empty] | 梁升雄 |  |  | 2025-09-25 |  |  |  | 18475000105 |  |  |  | 梁升雄
监理单位 | [5 empty] | 邓建业 |  |  | 2025-09-25 |  |  |  | 13630460504 |  |  |  | 邓建业

## 5G-700M测试表格
5G工程自检测试表格（室外站）
站名： CBN-江门鹤山大富（江门鹤山大墩村）U-Z5H NodeBID： 460-00-12683094 日期： 2025/09/25 测试人员： 梁升雄
测试手机型号： MF820S2 测试手机号码： 18475000105 测试平台： CNT
检查类别 | 检查项目 |  | 参照标准 | 数据采集点 | 是否可暂做遗留问题处理 | 负责方(厂家、施工单位、代维人员、单优人员、市工程、市无优) | 记录值及测试结果 (通过/不通过/不涉及)
性能验证(宏站) | 每小区 (按照模板自行补充) | 信号强度 | *在天线底下定点测试，RSRP需大于-80dBm | 现场 | 否 | 工程、厂家 | Sector1：-61 Sector2：-62 Sector3：-66
|  | 上载速率(Mbps) | NR-2*30M带宽下（700M基站，SA组网），速率取上下载稳定后30秒左右时间段的平均，商用终端，速率达到下列标准： 好点MAC层下行吞吐量>140Mbps，上行吞吐量>63Mbps； 好点：-80dBm ≦ SS-RSRP < -70dBm 或 15dB ≦ SS-SINR < 20dB； 对于因清频滞后原因受干扰影响较大的700M待验收站点，可根据受扰带宽情况，开启5/10/15/20/25MHz带宽进行性能单验，速率验收标准等比例划定，例如：开启15MHz带宽单验，下行好点速率高于140*15/30=70Mbps，上行好点高于31.5Mbps（5MHz带宽性能单验高于1Mbps）。 | 现场 | 否 | 工程、厂家 | Sector1：90.8 Sector2：99.9 Sector3：96.3
|  | 下载速率(Mbps) |  | 现场 | 否 | 工程、厂家 | Sector1：220.4 Sector2：224.8 Sector3：217.8
|  | 5G语音EPS Fallback测试 | 进行5次语音拨测，EPS FALLBACK成功率100% | 现场 | 否 | 工程、厂家 | Sector1:：100% Sector2：100% Sector3：100%
无线专业检查 | 机房环境 |  | *密封情况(包括各类线管入口应用防火泥密封)(请见 中国移动广东公司无线网基站验收规范（v2.0）) | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
|  |  | *内部验收必须确保机房内至少有一台空调处于工作状态 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
|  |  | *有无渗水(门窗、馈线入口、墙壁、天花、地板、空调管口)(请见中国移动广东公司无线网基站验收规范（v2.0）) | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
|  |  | *机房门能正常锁闭，人员能够正常出入 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 外电接入 |  | *不使用临电，外电接入符合规范(请见中国移动广东公司无线网基站验收规范（v2.0）) | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 无线设备 |  | *所有与设备相连的连接线是否接触良好，不得有松动(请见中国移动广东公司无线网基站验收规范（v2.0）) | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
|  |  | *无线机架到DF架告警线屏蔽层须接地(请见中国移动广东公司无线网基站验收规范（v2.0）) | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 天馈设备 |  | *馈线接地是否符合要求(馈线接地线不允许向上走线，馈线室外底线不允许引入机房；各根馈线的接地点要分开；接地点接触良好、牢固，并作防氧化处理)(请见中国移动广东公司无线网基站验收规范（v2.0）) | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
|  |  | 站点如果为电调天线，则需确认相关配套连接线已安装并连接好，且电调下倾数值在网管上可见。 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| GPS天馈系统安装 |  | *GPS天线在屋顶上安装时，应在避雷针45°保护范围之内 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
|  |  | *GPS接收机的信号必须保证同时稳定接收4颗星(含)以上并且每颗星的信噪比大于40 | 网管 | 否 | 市无优 | 通过
| 设计一致性 |  | *BBU/AAU/CU/DU数量是否与设计图纸一致，不一致不通过 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
|  |  | *天馈系统/RRU/GPS/BBU/CU/DU是否按照设计图纸安装，不一致不通过 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 标签 |  | *按照规范张贴设备标签，依规范黏贴设备资产标签，标签信息同EAM系统一致。 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 外告测试 |  | *基站外告测试是否正常(包含门禁及动环告警、UPS告警)，异常不通过(请见中国移动广东公司无线网基站验收规范（v2.0）) | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 设备运行情况 |  | *基站、RRU是否正常开启、存在告警，不能正常开启及存在告警不能通过 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 综资系统数据一致性 |  | 综资系统录入数据同现场一致 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
传输专业检查 | 标签、电子表格 | 面板及尾纤标签 | 尾纤标签无误 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
|  |  | 尾纤标签需表明本对端等信息 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 告警检查 |  | 是否存在告警，有告警不能通过 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
配套及动力专业检查 | 开关电源 |  | 按照设计方案验收 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 蓄电池 |  | 新建蓄电池外壳是否变形、有否漏液 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 空调设备 |  | 机房温度是否符合要求(请见中国移动广东公司无线网基站验收规范（v2.0）) | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 接 地 |  | 直流工作地与保护地应接入同一线排(请见中国移动广东公司无线网基站验收规范（v2.0）) | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
|  |  | 机房总地阻值(宜小于10欧姆)(如未能按规范实施的，需提交网优中心及工程中心进行核实，并通过验收问题讨论会讨论是否通过验收。) | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
|  |  | 接地体宜采用热镀锌钢材，扁钢不应小于40mm×4mm，拉进机房的母地线必须直接连到室内地线排上，不能再经过任何设备(如:交流屏)才下地，必须直接落地。 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 外电引入 |  | 提供稳定的三相交流电输入，其单相的输入电压允许波动范围是187V～242V。对于市电不稳定的机房，要安装交流稳压器。 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
|  |  | 交流市电引入采用不小于4×25mm2截面的铜芯电力电缆或不小于4×35mm2截面的铝芯电力电缆，对于郊区、高山宏基站交流电缆应采用水泥包封直埋方式进行敷设。 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
|  |  | 新建基站要求引入一路不小于三类的市电电源。站内交流负荷应根据各基站的实际情况按10kW～30kW 考虑，市电取电点处提供的交流市电开关容量推荐选择100A/3P（最小容量应不低于63A/3P）。 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 告警检查 |  | 是否存在告警，有告警不能通过 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
铁塔、通信杆及支撑杆检查(宏站) | 防雷接地 |  | 屋顶安装的抱杆必须接地并在避雷针的45°保护范围之内。 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 美化天线 |  | 美化外罩安装是否牢固，美化罩内天线是否有调整空间，是否能满足常规优化需求 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
天面检查(宏站) | 天线是否可以调整 |  | 天线可以进行水平和垂直方向上的调整 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 天线是否存在遮挡 |  | 天线正面主覆盖方向是否存在建筑物外墙、楼面等明显遮挡 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 天线是否按照设计安装 |  | 天线的方向角、下倾角、经纬度、挂高是否符合设计方案要求 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
| 是否使用APP及姿态仪验收 |  | 基站、小区经纬度；天线方向角；下倾角；挂高，是否使用手机APP工具及天线姿态仪测试。 | 现场 | 否 | 工程、施工单位 | 通过
说明：
一、配套及动力专业检查、铁塔/通信杆及支撑杆检查
在配套及动力、铁塔/通信杆及支撑杆检查项目中，对于铁塔移交站点，则不需检查这两项内容，需附上铁塔移交时的相关验收文档。
二、如本次建设不涉及某检查项目，则“记录值及测试结果”项可填为“不涉及”

## 现场照片（机房）
机房：若本站无新增/替换硬件，无需填1-5，在6填写备注说明
1.无源波分设备（机房侧，如有，至少拍一张，没有可备注说明）
不涉及 | 不涉及 | 不涉及
2.BBU：（拍本站或本工单涉及的BBU）
BBU所在机柜拍照（尽量拍下BBU所在机柜正面全貌及周围环境） | BBU所在机框拍照（打开BBU所在机柜，把BBU板件和机框进行正面拍照）
不涉及 | 不涉及 | 不涉及
3.空调：（至少拍一张）
不涉及 | 不涉及 | 不涉及
不涉及 | 不涉及 | 不涉及
5.其他照片：（可补充现场需存证的照片，可适量补充文字作说明）
不涉及 | 不涉及 | 不涉及
6.备注说明
没有新增BBU、空调、蓄电池

## 现场照片（天面）
天面（拍照以安全为重，不要在危险位置，或以危险姿势拍照）：若本站无新增/替换硬件，无需填1-6，在7填写备注说明
1.天面的整体外观照（至少拍一张）
不涉及 | 不涉及 | 不涉及
2.无源波分设备（天面设备侧，如有，至少拍一张，没有可备注说明）
不涉及 | 不涉及 | 不涉及
3.天线安装位置照片
第一小区 | 第二小区 | 第三小区
不涉及 | 不涉及 | 不涉及
4.AAU/RRU（每AAU/RRU至少拍一张，超过3个可自行在后面增加列）
AAU1/RRU1 | AAU2/RRU2 | AAU3/RRU3
不涉及 | 不涉及 | 不涉及
5.天线主覆盖方向照片：（天线每小区主覆盖方向拍一张，要求反映出无线环境，是否存在阻挡）
第1小区方向 | 第2小区方向 | 第3小区方向
不涉及 | 不涉及 | 不涉及
6.其他照片：（可补充现场需存证的照片，可适量补充文字作说明）
不涉及 | 不涉及 | 不涉及
7.备注说明：
无